- 附件：

  - 保亭黎族苗族自治县人民医院

  - （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

  - 全院门禁（磁力锁）采购项目清单

一、设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指纹门禁一体机 | 标配功能:IPUSH一体机、9位码、 门磁、报警、开锁、出门开关、有线门铃、多种验证方式、组合验证方式、反潜、联动（辅助输入） 、首人常开Wiegand IN、Wiegand Out、USB host、T9输入法、记录查询、摄像头、有限门铃、响铃喇叭、SilkID指纹头 选配功能:ID卡、Photo ID、Mifare卡、RS485读头（指纹&卡） 、SRB | 21 | 台 |  |  |  | 指纹门禁一体机 |
| 出门开关 | 底盒:标准86底盒 工业防护级别:IP55 使用寿命:100,000次 尺寸:86*86*2mm | 21 | 个 |  |  |  | 出门开关 |
| 紧急破碎开关 | 底盒:标准86底盒 工业防护级别:IP55 尺寸:86*86*2mm | 21 | 个 |  |  |  | 紧急破碎开关 |
| 双门五线拉丝磁力锁 | 使用范围:木门、防火门、金属门、玻璃门等 输入电压:DC12V或DC24V±10% 工作电流:12V/380mA 或24V/220mA 安全类型:通电上锁、断电开锁（带锁状态信号反馈） 锁体尺寸:500*48.5*27mm±lmm 吸板尺寸 :180*38*13mm±lmm 表面工艺:拉丝氧化材质:铝合金 | 21 | 个 |  |  | 含支架 | 双门五线拉丝磁力锁 |
| 门禁专用电源 | 交流输入:AC90-260V，50-60Hz 输出电压:DC 12V 5A 瞬间电流:5A 持续电流:5A 工作温度:-20~60 °C 工作湿度 : ≤90% 开门延时:0~15s 产品尺寸:182*79*61mm | 21 | 台 |  |  | 给锁单独供电 | 门禁专用电源 |
| 门禁管理系统 | 视频告警:告警中心统一管理告警事件，结合地图， 出现告警时自动弹窗显示，及时追踪，快速处理。 电视墙预览:监测中心电视墙可通过解码器上墙，进行视频实时监测、轮巡预览和录像回放。 可视化面板:可视化业务面板可供管理人员实时查看系统消息、报警以及各模块的设备数据和业务数据，便于及时发现问题，排查隐患。 | 1 | 套 |  |  | 21个新门禁授权点+13个原有门禁，共34个门禁授权点 | 门禁管理系统 |
| 线材 |  | 21 | 批 |  |  |  | 线材 |
| 管材 |  | 21 | 批 |  |  |  | 管材 |
| 辅材 |  | 21 | 批 |  |  |  | 辅材 |
| 安装调试费 |  | 21 | 套 |  |  |  | 安装调试费 |
| 道闸一体机 | 2套人行通道摆闸（出口）单机芯 | 2 | 套 |  |  | 住院部和门诊入口 | 道闸一体机 |
| 合计金额（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

- 1.上述报价已包含税费、运输及安装调试过程中可能产生的其他相关费用。

- 2.本项目提供1年质保。

报价单位：（盖章）

联 系 人：              身份证号：

电    话：              日    期：2026年  月    日

二、主要技术指标

- 以下为本次采购的核心设备清单，投标人提供的产品需完全满足或优于所列技术指标。

- 1. 指纹门禁一体机：

- 1.1 支持3000用户，3000枚指纹，支持10万条事件记录，支持远程平台查询门禁事件；

- 1.2 主机支持TCP/IP有线和无线wifi联网，同时支持海康ehome协议，可实现跨网通讯；

- 1.3 认证方式灵活，可按人配置认证方式，亦可按设备配置认证方式；

- 1.4支持单机无网操作，可本地添加人员、卡和指纹信息；支持U盘导出刷卡数据和考勤报表下载；

- 1.5主机采用光学式指纹模块，指纹比对准确、速度快，支持1:N(刷卡+指纹或指纹)、1:1模式(刷卡+指纹)；

- 1.6具有独立门铃按钮设计，可外接第三方蜂鸣设备，用于声音提醒；

- 1.7 免软件操作，自动生成考勤报表，轻松查看考勤数据，方便快捷；

- 1.8 主机具有防拆设计，支持防拆报警功能；

- 1.9 主机具有胁迫报警功能，可自定义胁迫码（卡），遇紧急状况时，可输（刷）入胁迫码（卡）开门，同时主机会将胁迫事、件发送至管理中心进行报警；

- 2. 双门磁力锁：

- 2.1 使用范围:木门、防火门、金属门、玻璃门等；

- 2.2 输入电压:DC12V或DC24V±10%；

- 2.3工作电流:12V/380mA 或24V/220mA；

- 2.4 拉力标准： 单门拉力≥280kg，双门综合拉力≥560kg（静态直线拉力）；

- 2.5 安全类型:通电上锁、断电开锁（带锁状态信号反馈）；

- 2.6 电气性能： 严格采用五线制（带门状态反馈信号）DC 12V/24V自适应；

- 2.7锁体尺寸:500*48.5*27mm±lmm；吸板尺寸 :180*38*13mm±lmm；

- 2.8 表面工艺:拉丝氧化材质:铝合金；

- 3.出门开关：

- 3.1面板式复位开关，符合中国标准电工底盒安装底盒

- 3.2 工业防护级别:IP55

- 3.3 使用寿命:＞100,000次

- 4.紧急破碎开关功能： 紧急情况下击碎玻璃或按压直接切断磁力锁电源，强行开门，必须符合消防验收规范；

- 5.门禁专用电源：

- 5.1 电压：输入AC 220V，输出DC 12V2；瞬间电流:5A；持续电流:5A

- 5.2 功率： 额定输出电流≥5A，具备过载、短路保护功能。

- 5.3 功能： 支持蓄电池（铅酸电池）接入，实现断电后持续供电（需另配电池）。

- 5.4稳定性： 线性电源或高品质开关电源，纹波干扰小。

- 5.5工作温度:-20~60 °C；  工作湿度 : ≤90%；  开门延时:0~15s

- 6.门禁报警管理控制系统：

- 6.1 硬件：包含品牌管理电脑（配置不低于i5处理器/8G内存/1T硬盘/23寸显示器）及网络交换机；

- 6.2 软件功能：全中文界面；支持集中授权、实时监控、报警接收（非法闯入、门超时未关、设备故障等）；支持时段管理；可导出详细门禁报表。需提供软件著作权证明或授权证明

- 7.安装调试及辅材：

- 包含但不限于RVV2*1.0电源线、超五类网线、PVC线管/线槽、膨胀螺丝等所需辅材的提供及所有设备的安装、布线、调试、标签标识、系统整合。施工需符合医院弱电施工规范。

三、 商务与服务要求

- 1. 安装调试：

- 1.1中标方需在合同签订后30日内完成所有设备的供货、安装及调试工作。

- 1.2布线需遵循强弱电分离原则，线路需穿管敷设，整齐美观，并张贴清晰标签。

- 2. 验收标准：

- 2.1 所有设备型号、数量、参数与合同及需求书一致。

- 2.2 指纹识别灵敏，磁力锁吸合力达标，无异常响声。

- 2.3 软件可正常监控所有门点状态，报警功能正常。

- 2.4 紧急破碎开关动作后，对应门锁必须立即断电打开。

四、售后服务与培训

- 1. 培训： 对医院管理人员进行系统操作培训，包括发卡授权、查询记录、添加/删除指纹、报警处理等。

- 2. 质保： 提供至少1年的免费质保服务，质保期内非人为损坏免费更换或维修。

- 3. 响应： 提供7*24小时服务热线，如发生故障，需在2小时内响应，24小时内到达现场处理。